LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵--产品简介

LG便拆式高层建筑给水多级离心泵是根据高层建筑恒压供水及消防行业的实际需要开发的新一代给水产品。该泵采用国内优秀的水力模型,经过本厂技术人员的精心设计,因此该泵效率高、性能稳定、噪音低、使用寿命长、外型美观、占地面积少、维修方便、重量轻等优点

LG便拆式高层建筑给水多级离心泵由电机和泵联结而成,泵轴与电机轴用夹壳式联轴器联结,确保泵与电机绝对同轴使泵运行平稳、噪音低等现象。电机为Y型三相异步电机,方便用户更换,整体为刚性连接,使用时无需校正。轴封采用机械密封,泵为便拆式结构方便更换机械密封。

LG便拆式高层建筑给水多级离心泵旋转方向从电机端向下看为顺时针方向转动。

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵--产品特点

1、LG便拆式高层建筑给水多级泵结构紧凑、体积小、外形美观,其结构决定安装占地面积小,如加上防护罩可置于户外使用。

2、叶轮直接安装在电机轴上,从而保证泵的同心度,因而增强了泵的运行稳定性和延长泵的使用寿命。

3、轴封采用机械密封或机械密封的组合,采用优质的质合金密封环,增强了密封的耐磨性能有效地延长寿命。

4、安装检修方便,无需拆动管路系统。泵进口和出口为相同口径,简化了管路的连接。

5、可根据流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。

6、可根据需要,吸入口和吐出口可安装成0°、90°、180°、270°几个不同方向以满足不同的连接场合。

7、泵扬程可根据需要增减水泵级数并结合切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积。

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵--产品用途

LG便拆式高层建筑给水多级离心泵特别适用于住宅、宾馆、办公大楼等高层建筑恒压供水、消防、喷淋给水设备配套用泵;也适用于化工流程冷却塔的自动补水;系统稳压、生产工艺循环用水、远距离输送、锅炉给水等给水设备之用www.fqbfw.com/。可输送的液体为常温(<80℃)(热水型可输送温度小于105度的介质)清水或物理、化学性质类似于水的常温介质。

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵--使用条件

1、使用的介质应类似水，运动粘度<150mm2/s,且无坚硬颗粒，无腐蚀性质；

2、LG便拆式高层建筑给水多级离心泵使用的环境海拔高度<1000米，超过时应在订货进提出，以便本厂为您提供更为可靠的产品；

3、介质使用温度-15℃～120℃;

4、最大系统工作压力≤2.5MPa;

5、多级泵周围环境温度应低于40℃,相对湿度低于95%。

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵--结构说明

1、LG便拆式高层建筑给水多级离心泵结构紧凑，体积小，外形美观，占地面积小，节省建筑费用；

2、LG便拆式高层建筑给水多级离心泵的吸入口和出水口在同一中心线上简化管路的连接；

3、根据实际情况，泵的进出口可装配成90°、180°、270°不同的方向；

4、根据实际情况，泵的出口可装配成1~5个出口，以满足同一台泵上获得不同的扬程；

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵--性能参数及外形尺寸

| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%） | Kg | （NPSH）r(m) | H | H2 |
| 25LG(R)3-10 | 2 | 2.4 3 4.7 | 20 | 2900 | 0.75 | 38 42 44 | 70 | 2.0 | 630 | 180 |
|  | 3 |  | 30 |  | 1.1 |  | 74 | 2.0 | 670 | 220 |
|  | 4 |  | 40 |  | 1.5 |  | 85 | 2.0 | 740 | 260 |
|  | 5 |  | 50 |  | 1.5 |  | 89 | 2.0 | 780 | 300 |
|  | 6 |  | 60 |  | 2.2 |  | 100 | 2.0 | 845 | 340 |
|  | 7 |  | 70 |  | 2.2 |  | 104 | 2.0 | 885 | 380 |
|  | 8 |  | 80 |  | 2.2 |  | 108 | 2.0 | 925 | 420 |
|  | 9 |  | 90 |  | 2.2 |  | 112 | 2.0 | 965 | 460 |
|  | 10 |  | 100 |  | 3 |  | 125 | 2.0 | 1040 | 500 |
|  | 11 |  | 110 |  | 3 |  | 129 | 2.0 | 1080 | 540 |
|  | 12 |  | 120 |  | 4 |  | 145 | 2.0 | 1140 | 580 |
|  | 13 |  | 130 |  | 4 |  | 149 | 2.0 | 1080 | 620 |
|  | 14 |  | 140 |  | 4 |  | 153 | 2.0 | 1220 | 660 |
|  | 15 |  | 150 |  | 4 |  | 157 | 2.0 | 1260 | 700 |
| 32LG(R)6.5-15 | 2 | 4.5 6.5 9.5 | 30 | 2900 | 1.5 | 47 53 50 | 90 | 2.4 | 665 | 179 |
|  | 3 |  | 45 |  | 2.2 |  | 100 | 2.4 | 740 | 229 |
|  | 4 |  | 60 |  | 3 |  | 115 | 2.4 | 825 | 279 |
|  | 5 |  | 75 |  | 4 |  | 135 | 2.4 | 895 | 329 |
|  | 6 |  | 90 |  | 4 |  | 142 | 2.4 | 945 | 379 |
|  | 7 |  | 105 |  | 5.5 |  | 175 | 2.4 | 1070 | 429 |
|  | 8 |  | 120 |  | 5.5 |  | 182 | 2.4 | 1120 | 479 |
| 40LG(R)12-15 | 2 | 9 12 18 | 30 | 2900 | 2.2 | 55 60 63 | 90 | 2.9 | 710 | 199 |
|  | 3 |  | 45 |  | 3 |  | 105 | 2.9 | 800 | 257 |
|  | 4 |  | 60 |  | 4 |  | 130 | 2.9 | 880 | 315 |
|  | 5 |  | 75 |  | 5.5 |  | 155 | 2.9 | 1015 | 373 |
|  | 6 |  | 90 |  | 5.5 |  | 163 | 2.9 | 1075 | 431 |
|  | 7 |  | 105 |  | 7.5 |  | 180 | 2.9 | 1130 | 489 |
|  | 8 |  | 120 |  | 7.5 |  | 190 | 2.9 | 1190 | 547 |
| 型号 | 级数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 电机功率 | 效率 | 重量 | 必需汽蚀余量 | 外形尺寸 |  |
|  |  | (m3/h) | (M) | (r/min) | (kw) | (%） | Kg | （NPSH）r(m) | H | H2 |
| 50LG24-20 |  | 18.0 24.0 30.0 | 40 | 2900 | 5.5 | 67 69 64 | 160 | 3.2 | 865 | 216 |
|  | 3 |  | 60 |  | 7.5 |  | 180 | 3.2 | 930 | 281 |
|  | 4 |  | 80 |  | 11.00 |  | 250 | 3.2 | 1145 | 346 |
|  | 5 |  | 100 |  | 11.00 |  | 260 | 3.2 | 1210 | 411 |
|  | 6 |  | 120 |  | 15.0 |  | 280 | 3.2 | 1275 | 476 |
| 65LG(R)36-20 | 2 | 27 36 43 | 40 | 2900 | 7.5 | 70 72 67 | 170 | 3.4 | 905 | 249 |
|  | 3 |  | 60 |  | 11 |  | 230 | 3.4 | 1120 | 314 |
|  | 4 |  | 80 |  | 15 |  | 250 | 3.4 | 1185 | 379 |
|  | 5 |  | 100 |  | 18.5 |  | 280 | 3.4 | 1295 | 444 |
|  | 6 |  | 120 |  | 22.0 |  | 330 | 3.4 | 1390 | 509 |
| 80LG40-20 | 2 | 30 40 52 | 40 | 2900 | 7.5 | 70 73 68 | 235 | 3.4 | 965 | 301 |
|  | 3 |  | 60 |  | 11.0 |  | 260 | 3.4 | 1195 | 379 |
|  | 4 |  | 80 |  | 15.0 |  | 290 | 3.4 | 1270 | 457 |
|  | 5 |  | 100 |  | 18.5 |  | 345 | 3.4 | 1395 | 535 |
|  | 6 |  | 120 |  | 22.0 |  | 410 | 3.4 | 1505 | 613 |
| 100LG72-20 |  | 54 72 90 | 40 | 2900 | 11.0 | 70 73 68 | 260 | 3.5 | 1145 | 331 |
|  | 3 |  | 60 |  | 18.5 |  | 290 | 3.5 | 1275 | 416 |
|  | 4 |  | 80 |  | 22.0 |  | 380 | 3.5 | 1390 | 501 |
|  | 5 |  | 100 |  | 30.0 |  | 450 | 3.5 | 1570 | 586 |
|  | 6 |  | 120 |  | 37.0 |  | 470 | 3.5 | 1655 | 671 |
|  | 7 |  | 140 |  | 45.0 |  | 520 | 3.5 | 1800 | 756 |
|  | 8 |  | 160 |  | 45.0 |  | 540 | 3.5 | 1885 | 841 |
|  | 9 |  | 180 |  | 55.0 |  |  | 3.5 |  |  |

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵附件及安装尺寸表

| 型号 | 联接板尺寸 |  |  |  |  |  | 刚性联接水泥台座基础尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A×A | B×B | C×C | H | d1 | d2 | D×D | E×E | F×F | H | d | h |
| 25LG | 190 | 340 | 400 | 60 | φ14或φ18 | φ18 | 191 | 500 | 550 | 250 | 60 | 200 |
| 32LG | 220 | 440 | 500 | 60 | φ14或φ18 | φ18 | 219 | 500 | 550 | 250 | 60 | 200 |
| 40LG | 220 | 440 | 500 | 60 | φ14或φ18 | φ24 | 219 | 500 | 550 | 250 | 80 | 250 |
| 50LG | 248 | 540 | 600 | 60 | φ18或φ22 | φ24 | 248 | 550 | 600 | 350 | 80 | 250 |
| 65LG | 248 | 540 | 600 | 60 | φ18或φ22 | φ24 | 248 | 550 | 600 | 350 | 80 | 250 |
| 80LG | 272 | 540 | 600 | 60 | φ18或φ22 | φ24 | 272 | 600 | 650 | 350 | 80 | 250 |
| 100LG | 272 | 540 | 600 | 60 | φ22 | φ24 | 272 | 600 | 650 | 350 | 80 | 250 |

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵的安装

1、安装前应检查有无杂质在泵的流道内。

2、LG便拆式高层建筑给水多级离心泵安装位置应尽可能靠近水源处。

3、LG便拆式高层建筑给水多级离心泵与底座安装有两种方式，一种直接装在水泥基础上的刚性连接，另一种是采用JGD型减振器安装的柔性连接，具体方法见安装示意图所示。

4、直接安装中将泵放在基础上垫高30~40毫米（准备充填水泥浆之用），然后进行校正，并穿好地脚螺栓，充填水泥砂浆，经3~5开水泥干涸后，重新校正，待水泥完全干涸后，拧紧地脚螺栓的螺母。

5、安装管路时，进、出水管路都应有各自的支承，不应使LG便拆式高层建筑给水多级离心泵的法兰承受过大的管路重量。

6、LG便拆式高层建筑给水多级离心泵用于有吸程场合，进水管端应装有底阀，并且进口管路不应有过多弯道。同时不得有漏水、漏气现象存在

7、在进口管路上最好装在过滤网，以防杂质进入叶轮内部。滤网的有交面积应是进水管面积3~4倍，以保证液体的自由畅通。

8、为了维护和使用方便安全，在泵的进口管路上安装一只球阀和在泵出口附近安装一只压力表，并在压力表前面安装一只自位阀（防水锤），以保证泵在额定范围内运行，确保泵的正常运行和使用寿命。

9、进口如需扩径连接，请选用偏心异径管道接头。

LG、LG-B便拆式高层建筑给水立式多级离心泵常见故障分析及其排除方法

| 故障现象 | 可能产生的原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- |
| 水泵不吸水压力表和 真空表指针剧烈跳动 | 1、灌注引水不够. 2、管路与仪表联接处漏气. 3、吸程过高. | 1、检查底阀是否漏水,再灌足引水. 2、拧紧漏气处. 3、降低吸水高度. |
| 水泵不吸水真空表 表示高度真空 | 1、底阀没有打开或已堵塞. 2、吸水管路阻力太大. 3、过滤器堵塞. | 1、检查底阀. 2、更换吸水管. 3、清理过滤器. |
| 压力表有压力 但仍不出水 | 1、出水管阻力太大. 2、旋转方向不对. 3、出口管阀门未开. 4、叶轮堵塞. | 1、检查或缩短水管. 2、检查电机,两相互调. 3、打开出口阀. 4、清除叶轮内的污物. |
| 达不到设计流量 | 1、有空气吸入. 2、由于水位降低，淹没深度不够. 3、叶轮内有异物堵塞. 4、转子部分严重磨损. | 1、检查漏气部位并排除. 2、延长吸水管,加深淹深度. 3、拆卸并清除异物. 4、更换密封环. |
| 泵消耗功率过大 | 1、机封压得过紧，并发热. 2、流量过大. 3、回转体与壳体有碰擦. 4、泵轴承磨损. 5、泵轴弯曲. | 1、适当放松. 2、关小闸门开度. 3、修整. 4、更换轴承. 5、更换或者说校正. |
| 泵振动加大 | 1、叶轮局部有堵塞. 2、叶轮破损. 3、流量过小. 4、泵轴与电动机不同心. 5、轴承破损. 6、混入空气，发生汽蚀. | 1、拆卸并清除异物. 2、更换. 3、稍开出口阀. 4、定点找正. 5、更换. 6、改变吸入位,改善吸水管. |

水泵订货说明以及后期维护说明

小贴士1：订货时请注明具体技术参数、使用工况以及使用介质特性，以便能为您选择最合适的产品。

小贴士2：泵长期运行后，由于机械磨损，使机组噪音及振动增大时，应停机检查，必要时需更换易

损件（机械密封、叶轮、轴承、轴套等），机组大修期一般为一年。

小贴士3：泵每运行500小时应对轴承进行加油。

小贴士4：此泵因采用柔性轴，稳定性及寿命均不如DL型多级泵，推荐做生活稳压之用或用于非长期使用或不间断使用的供水场合。

小贴士5：90KW以上大功率水泵，因稳定性关系，不推荐使用立式单级泵。

小贴士6：长期不间断使用此泵，推荐配备备用水泵，并用控制柜定时切换，以延长水泵使用寿命

小贴士7：油泵标准配备铝青铜叶轮与防爆电机，若有不同材质要求，请另行注明

小贴士8：此泵严禁长期处于低扬程状态下运行，否则易使电机过载而烧毁。